一、概述：

JL5001微电脑继电保护校验仪是我厂在原有基础上开发的高智能化、多功能继电保护校验装置。本装置采用微电脑技术，由单片机、逻辑控制单元、交直流电流电压输出单元、高精度数据采集单元、LCD液晶显示器、实时时钟、打印机等组成，测量精度高，重复性好。该仪器还具有外形美观，性能可靠，操作简便，功能齐全等优点，是校验继电保护装置理想的检测设备。

本装置可测试各种交直流电流、电压、中间信号等多种单个继电器及整组继电保护屏，可测试各种继电器的吸合电压（电流）值，释放电压（电流）值，各种触头（常开、常闭、转换、延时）的吸合时间和断开时间，均自动测试三次，自动计算三次平均值，并可打印测试结果。

二、特点：

由于本机采用了微机控制，汉字提示操作。本机还设有自检报错功能，开机后本机立即投入自检，极大地方便了检查、维修。如“吸合电压”、“断开电压”、“常开吸合时间”等。

三、主要技术参数：

◆交流电压输出：0～250V连续可调，最大输出电流3A

◆交流电流输出：0～20A、0～100A连续可调

0～20A时，开路电压2V

0～100A时，开路电压10V

◆直流电压输出：0～300V连续可调，最大3A

◆直流电流输出：0～200mA、0~5A连续可调

0～200 mA时，开路电压15V

0～5A时，开路电压15V

◆数字毫秒表：  最大量程：100秒

分辨率： 0.001秒

精度： 0.01%+2个字

◆整机测量精度：0.5级

◆体积：420ⅹ310ⅹ160

◆重量：16Kg

四、面板说明：

◆1: ACA（100A、20A）输出接线柱

◆2: DCA（5A、200mA）输出接线柱，红色为“+”、黑色为“—”

◆3: ACV输出接线柱

◆4: DCV输出接线柱，红色为“+”、黑色为“—”

◆5: 输入端子

◆6: LCD液晶显示器

◆7: 打印机

◆8: DCA200mA、DCA5A电流调节，旋钮顺时针方向旋转，电流由小至大

◆9: 调节交流电流、交流电压、直流电压，旋钮顺时针方向旋转，输出由小至大

◆10:功能操作键盘

◆11:电源开关

◆12:电源插座（AC220V）

五、操作键说明：

◆打印：测试结束后，可用此键打印测试数据。并可重复打印多次。

◆测时：把电压（电流）调整到额定值时，按此键自动测量继电器吸合断开时间三次。

◆测值：自动测试继电器的吸合、断开电压（电流）值，重复测三次。

◆右移：光标右移。

◆上翻：数字加1或向上选择菜单。

◆下翻：数字减1或向下选择菜单。

◆转换：用于控制直流电流输出。

◆退出：表示放弃或返回上一级菜单。

◆确认：表示确认或进入下一级菜单。

六、测试方法：

◆打开电源开关，显示屏显示：“欢迎使用…”字样，仪器内部自检，稍后进入主菜单，显示屏显示：“准备测量”主界面 。

数据测量

2003-05-18 15:26

◆此时若按“上翻”、“下翻”键，显示屏依次显示“时钟设置” 、“仪器标定” 、“准备测量”等字样。按“确认”键，则进入对应功能界面。

◆进入测量功能界面后，仪器显示：

AC250V:  接点状态

2003-05-18   15:26

此时，应根据所测继电器的种类，用“上翻”或“下翻”键选择测试电源的类型，使之与被测继电器相对应；将继电器线圈接入相应的电源输出接线柱，继电器触头接入接点端子（不得带电）。输出电源类型依次显示：“AC250V”、“AC100A”、“AC20A”、“DC300V”、“DC5A”、“DC200mA”。

按“退出”键，则返回主菜单。

按“确认”键，进入测量，仪器先校零（此时显示的数值应在+1000到-1000之间，具体数字用户可不关心），几秒钟后，仪器显示输出电源的对应量值。

旋转调压器可调节交流电压、交流电流、直流电压；旋转电位器可调节直流电流；“接点状态”显示接点的“闭合”、“断开”状态。

此时，可按“测值”键测量被测继电器吸合，断开电压（流）值三次；按“测时”键自动测量被测继电器吸合，断开时间三次。

按“测值”键，本机将测吸合，断开电压（流）值三次，然后自动计算三次平均值及返回系数。

试验时：当显示器显示“上箭头”时，应顺时针缓慢旋转调压器（或电位器）直至接点状态发生改变；当显示器显示“下箭头”时，应逆时针缓慢旋转调压器（或电位器）直至接点状态发生改变；如此反复操作三次。测量完毕，可按“打印”键打印测试结果，按“退出”键，返回测量界面。测量结果显示如下：

AC250V: 0123.4V  ↓ 接点状态
1. 180.3V  128.2V

2. 181.0V  127.9V

3. 179.9V  128.3V

Av:180.4V  128.1V

K=0.710

2003-05-18 15:26

按“测时”键，则仪器自动测量“吸合时间”、“断开时间”三次。

测时时 ：先找出被测继电器的额定动作值，然后按“测时”键，本机自动分、合闸测三次吸合，断开时间，结束后，可按“打印”键打印数据，按“退出”键，返回测量界面。显示如下：

AC250V: 0123.4V ↓ 接点状态
1. 01.234  00.201

2. 01.240  00.198

3. 01.222  00.203

Av:01.232  00.201V

2003-05-18 15:26

测直流保持线圈：先调节直流电压（或直流电流）至额定值使继电器动作，按“转换”键，则对应示值显示在第二行；再调节直流电流（或直流电压）至额定值，按“转换”键，则先调节的直流电压（或直流电流）输出被断开，此时继电器触点状态应保持不变。显示如下：

DC300V: 123.4V   接点状态
DC5A:   3.263A

2003-05-18 15:26

◆时钟设置：按“确认”键，出现闪烁光标，按“右移”键移动闪烁光标；按“上翻”、“下翻”键修改对应数字；按“确认”键确认，修改内部时钟。按“退出”键，返回主界面。显示如下：

时钟设置

日期：2003-05-18

时间：  15:26:12

◆仪器标定：进入仪器标定界面后，按“上翻”键、“下翻”键选择所要标定的电源类型（计六种），将高等级表计接在对应输出端子；按“确认”键，仪器校零，几秒钟后，校零完毕，仪器显示对应输出电源量值，并显示内部修正系数。适当调节调压器和电位器，使输出达一定值；按“上翻”键、“下翻”键调整系数，使显示量值与表计值一致，则标定完成。显示如下：

标定AC250V:

当前示值：120.3V

内部系数：1.022

◆每次试验完毕或标定完毕，应将调压器或电位器归零。

七、注意事项：

◆使用前，请详细阅读使用说明书，以免操作失误。

◆开机前请可靠接地，以保证人、机安全工作。

◆做完一次实验后，请将各调节旋钮调到最小值。

◆本机的各路电源不得作永久性电源使用；本机电源应间歇使用，大电流输出时持续时间不得超过5分钟。

◆本机出现异常时请及时关掉电源。

◆接入或切断被试装置时，输出端可能带电，请注意安全。

◆本仪器自售出12个月内，若出现质量问题时予以免费保修，终身维护。

八、设备清单：

◆主机               一台

◆电源线             一根

◆测试线             二组

◆备用保险丝 (5A)    二只

◆使用说明书         一本

◆合格证             一份

◆打印纸             一卷